## Foglio1
COMPUTO METRICO - SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA PALAZZINA A SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE SITA IN VIA FERRARIS NR. 9 - GALLARATE (VA)
TIPO INTERVENTO | DESCRIZIONE
ALLESTIMENTO CANTIERE | Allestimento e successiva rimozione cantiere impiantistico con recinzione e segnaletica per messa in sicurezza area lavoro in conformità alle normative vigenti
NOLEGGIO AUTOMEZZI | Noleggio con conducente di automezzi per movimentazione al suolo ed al tiro in quota deglia impianti da smantellare /installare tramite l'utilizzo di autocarri con gru idraulica, cestelli, piattaforme aventi adeguate capacità di sollevamento, capienza e sbraccio
SMANTELLAMENTI E SMALTIMENTI | Demolizione, taglio, smontaggio e trasporto in discarica della struttura perimetrale metallica (barriere antirumore) attualmente installata. Movimentazione con mezzi meccaniciinclusa e oneri di smaltimento compresi.
SMANTELLAMENTI E SMALTIMENTI | Demolizione, taglio, smontaggio e trasporto in discarica del refrigeratore attualmente installato, - non più funzionante - comprensivo di tutti i componenti all'esterno non più necessari, logori o ammalorati. Movimentazione con mezzi meccanici inclusa e oneri di smaltimento compresi.
NUOVO REFRIGERATORE | Unità refrigeratore marca - AERMEC ANL 650 L J - KW 121- (versione silenziata a ventilatori inverter più accumulo com pompa ad alta prevalenza e riserva) d'acqua ad R410A con 2 compressori scrolle ventilatori assiali, in versione compatta e silenziata. Funzionamento con aria fino a 44°C. Regolazione elettronica a microprocessore. Controllo della temperatura acqua in ingresso, con possibilità di selezionare il controllo sull’acqua in uscita; rotazione compressori e pompe in base alle ore di funzionamento; parzializzazione di sicurezza; riarmo automatico degli allarmi prima del blocco totale; messaggistica in 4 lingue; storico allarmi. Potenza frigorifera nominale 121 kW. Accumulo idraulico con pompa ad alta prevalenza e pompa di riserva. Alimentazione elettrica 400V-3-50Hz (ventilatori inverter). Gruppo (supporti, giunti ecc.) di antivibranti in gomma, da montare sotto al basamento dell'unità, comprensivo di tutti gli accessori di collegamento e completamento.
FORNITURA MATERIALI | Fornitura e posa di manometri di produzione marca - Caleffi o similare - classe di precisione UNI 2,5 - campo di temperatura -20/90°C - conformi norme INAIL. Fornitura e posa di bubinetti manometi di produzione marca Caleffi o similare - esercizio 15 bar - campo di temperatura 5/90°C - conformi norme INAIL. Fornitura e posa di termometri di produzione marca Caleffi o similare (0/120°C) Classe di precisione UNI 2 - conformi norme INAIL. Fornitura e posa di valvole a farfalla a passaggio totale di produzione KSB o similare, tipo pesante, in ghisa in esecuzione flangiata, per intercettazione delle tubazioni PN 16 (comprensiva di flangie a collarini, guarnizioni, bulloni, dadi). Fornitura e posa di tubazione/congiunzioni come tee, curve, manicotti necessari per il completamento dell'impianto in acciaio nero tipo FRETZ-MOON con estremità liscia (tabella UNI 7287/74), saldatura ossiacetilenica, comprensiva di taglio e preparazioni delle superfici, materiale da saldatura, prova idraulica ecc. La fornitura e posa del materiale deve essere onnicomprensiva del numero di elementi atti a garantire la completezza e l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte.
ISOLAMENTI | Isolante per tubazioni/collettori/curve esterne di nuova fornitura e posa di categoria A spessore x 1, costituito da coppelle in lana di vetro, densità 60 - 80 Kg/m3, rivestite con lamierrino in alluminio 4/10, conducibilità termica a 40°C per isolamento tubazioni/collettori posate in locali non riscaldati
OPERE IDRAULICHE | Collegamenti idraulici della nuova apparecchiatura
OPERE ELETTRICHE | Collegamenti elettrici della nuova apparecchiatura
TRASPORTI | Trasporto di tutto il materiale occorrente al cantiere e dal cantiere
MANO D'OPERA | Mano d'opera per il montaggo delle apparecchiature da parte di personale specializzato e della relativa manovalanza, assistenza di cantiere, raccorderia varia e sistemi di giuntaggio delle tubazioni , staffaggi.
PRATICHE E PROGETTI | Progetti impianto di condizionamento e impianto elettrico
COLLAUDO E DOCUMENTAZIONI | Messa in eserczio dell'impianto, collaudo, prove di funzionamento e rilascio dichiarazione di conformità